### Zónové dvoucestné ventily s elektickým pohonem

www.eshopRegulus

Typ:VMR

#### Hlavní charakteristiky

Motorem ovládané ventily VMR jsou určeny pro použití v domácnostech a malých zařízeních k řízení toku teplé a studené vody, pro uzavírání zón topných nebo chladících systémů. Ventil, jehož součástí je válcový uzávěr, dovoluje přerušení toku nezávisle na tlaku mezi různými cestami. Uzávěr může zaujmout dvě provozní polohy v závislosti na napájení elektrického motorku.Ventily řady VMR využívají rozdělovacího elementu s přímočarým pohybem se specielním sinusoidním průběhem otevírání, který zamezuje vzniku tlakových rázů v systému.
Hlava ventilu je odnímatelná bez nutnosti otevření hydraulického systému. To zaručuje snadnou a rychlou údržbu ventilu. Na požádání je možné nainstalovat pomocný mikrospínač, který je aktivován při přepnutí ventilu. Ventily jsou vybaveny vnější páčkou k ručnímu nastavení válcového uzávěru do střední polohy.

| Název armatury | VMR |
| --- | --- |
| Jmenovitý průměr | DN | 20 |
| Jmenovitý průtok | Kvs m3/h | 5,4 |
| Jmenovitý tlak | PN | 10 |
| Nejvyšší prac. teplota | t max | 110°C |
| Nejvyšší teplota prostředí | t pro | 60°C |
| Nejvyšší tlakový rozdíl | ΔPmax | 400 kPa |
| Napětí | U | 24V, 230V |
| Frekvence |  | 50/60 Hz |
| Příkon | P | 4W |
| Krytí | IP | 40 |
| JHodnota pomocných kontaktů | A | 3A, 250V |
| Doba uzavření | S | 6 |
| Délka napájecího kabelu (možná) | mm | 1000 (1500) |
| Objednací číslo | VMR 20-2E SPDT CR | 7.013.00463.0 |

#### Materiály

| TTělo ventilu: | bronz |
| --- | --- |
| Rám motoru: | PPS |
| Válcový uzávěr: | POM |
| Vratné pružiny: | ocel |
| Kryt motoru: | samozhášecí ABS |
| Vřeteno ventilu | nerezová ocel |
| Těsnící O-kroužky: | EPDM |
| Vložka: | PA |

#### Funkce

Všechny pohyblivé části a těsnění ventilu jsou sestaveny do vložky. Hermetické utěsnění průtokových cest je zaručeno O-kroužky na vnějším povrchu pístu. Jestliže je píst ventilu v dolní poloze, tok prochází otvory válcového uzávěru - průtok je otevřen. Je-li naopak píst v horní poloze, průtok je uzavřen. Přepnutí mezi cestami trvá cca 6 s.

#### Ruční ovládání

Po straně servomotoru je umístěna páčka, která umožňuje ručně nastavit uzávěr do středové polohy. S ruční páčkou je možné manipulovat pouze pokud se nachází v horní poloze. Ventil se otvírá pevným stisknutím ruční páčky jak směrem dolů, tak směrem dovnitř tak, aby se tato zablokovala ve střední poloze. V této poloze je průtok otevřen. To je vhodné při vypouštění nebo napouštění systému nebo v případě výpadku proudu.

#### Pomocné mikrospínače

Všechny typy mohou být osazeny dvoupólovým mikrospínačem (verze M1S). Mikrospínač M1S nelze osadit na verze, na kterých není původně osazen.

#### Elektrické připojení

Existují dva typy elektrického připojení podle druhu ovládání:
Dvoupólové třívodičové SPDT ovládání pomocí přepínacího kontaktu.
Při požadavku na topení (chlazení) dojde k sepnutí NO kontaktu (v klidu rozepnut) regulátoru a VMR ventil se otevře. Když je VMR ventil plně otevřen, vačka uvnitř pohonu sepne spínač C1 a rozepne spínač C2. Při ukončení požadavku na topení (chlazení) dojde k sepnutí NC kontaktu (v klidu sepnut) regulátoru a VMR ventil se uzavře signálem přes vnitřní spínač C1. Když je VMR ventil plně uzavřen, vačka uvnitř pohonu sepne spínač C2 a rozepne spínač C1. Ventil je tak nyní opět připraven pro nový vstup požadavku na topení (chlazení).

2+1 vodičové ovládání SPST ovládání pomocí spínacího kontaktu. Při požadavku na topení (chlazení) dojde k sepnutí NO kontaktu (v klidu rozepnut) regulátoru a vstup B VMR ventilu bude uzavřen a vstup A se otevře. Když je vstup A VMR ventilu plně otevřen, vačka uvnitř pohonu sepne spínač C1 a rozepne spínač C2. Při ukončení požadavku na topení (chlazení) dojde k sepnutí NC kontaktu (v klidu sepnut) regulátoru a vstup A VMR ventilu se uzavře signálem přes vnitřní spínač C1. Když je vstup A plně uzavřen, vačka uvnitř pohonu sepne spínač C2 a rozepne spínač C1. Ventil je tak nyní opět připraven pro nový vstup požadavku na topení (chlazení).

U obou typů pohonu zůstane ventil při výpadku napájecího napětí v té poloze, v níž byl ventil před výpadkem napájení. Jakmile je přívod napájecího napětí obnoven, bude ventil řízen v závislosti na požadavku řídícího regulátoru.

1) Příklad použití jako zónový ventil
Na obrázku je znázorněno typické uspořádání 2-cestných zónových ventilů. V tomto zapojení je nutné použít pomocného mikrospínače k vypnutí čerpadla, když jsou všechny ventily uzavřeny. Jinak je nutné použít další komponenty dostupné na trhu, jako jsou ventily s rozdílovým obtokem (diferenční by-pass), aby se zabránilo hluku a bylo dosaženo konstantního tlaku čerpadla.

2) Příklad použití pro upřednostnění ohřívače vody
Toto zapojení s dvoucestnými ventily se používá zejména v případech, kdy se průtok systému liší od požadavků reservoárů horké vody. V těchto případech mohou být použity ventily s různými výstupy.

#### Legenda

| TA | pokojový termostat |
| --- | --- |
| VMR | zónový ventil |
| P | oběhové čerpadlo |
| B | hořák |
| H | měřič |
| TC | termostat kotle (60-90°C) |
| TB | termostat ohřívače (60°C) |
| Z | zóna obsluhovaná ventilem |
| C | kotel |